DATOS MEMORIA TECNICA

En la descripción de la obra , la memoria técnica expresa que:

“La obra prevé la ejecución de obras hidráulicas, urbanización y puesta en valor de la Plaza Dr. Francisco de Gurruchaga, con el objeto de optimizar el funcionamiento del sistema pluvial existente, mitigar situaciones de anegamiento y mejorar las condiciones de accesibilidad, recreación y uso del espacio público”.

“ Comprende la elaboración del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle, relevamientos, estudios técnicos, resolución de interferencias, excavaciones, movimientos de suelo, ejecución de estructuras de hormigón armado, instalación de cañerías, cámaras, válvulas, piezas especiales y sistemas de captación superficial, así como la construcción de una nueva estación de bombeo, cámara de válvulas, casilla técnica para alojamiento de tableros eléctricos y grupo electrógeno, y un nuevo reservorio cisterna vinculado al sistema existente”.

“Incluye la provisión e instalación de equipamiento electromecánico, bombas, sistemas de automatización, telemetría y monitoreo remoto en tiempo real, tableros eléctricos, grupo electrógeno de respaldo, sistemas de control de niveles y transmisión remota de alarmas y estado operativo del sistema”.

“Asimismo, comprende la ejecución de obras de conducción y descarga mediante cañerías de impulsión PEAD, (*) alcantarillas, conductos pluviales, imbornales, rejas de captación, cámaras y estructuras complementarias necesarias para garantizar el correcto escurrimiento hidráulico y funcionamiento integral del sistema proyectado”.

(*) Sistema de tuberías hecho de Polietileno de Alta Densidad, (plástico resistente y flexible) diseñado para transportar fluidos a presión mediante el uso de bombas mecánicas.
En la extensa memoria técnica se consignan los ítems a cotizar por los oferentes.

1 Proyecto Ejecutivo hasta 1.2

2 Tareas preliminares hasta 2.6

3 Demoliciones, que incluyen las demoliciones de pavimentos de hormigón existente, caminerías de hormigón, de veredas para nuevos vados de acceso, carpeta de playón deportivo, cordón de hormigón y cordón entro de la plaza, de alcantarilla existente, pilar de tablero eléctrico sin uso , muro en la parte central de la plaza, bebedero, casilla , conductos, retiro de imbornales y rejas existentes,  retiro de bolardos  y barandas en vados existentes, retiro de bancos de hormigón premoldeados existentes,de cestos de basura, retiro y reubicación y traslado de juegos infantiles, retiro y reubicación de juegos saludables, retiro y traslado de aro de básquet, extracción de árboles.

El ítem 4   es Movimiento de suelos   hasta 4.10
El ítem 5 Obras Hidráulicas , comprende 7 sub ítems donde se incluye, Sistema de Captación, Reservorio, Estación de Bombeo, Cámara de Bombeo, (Cámara de Válvulas) Conductores de Desagüe Impulsión, Alcantarilla.

El   ítem 6 describe todos los trabajos para la Instalación Eléctrica Estación  de Bombeo; 

El ítem 7 contiene el detalle de las Obras Civiles de Arquitectura, con los sub ítems Casilla, Estructura, Contrapisos / Solados, Equipamiento Urbano /Deportivo/ Juegos Infantiles .

El ítem 7 se completa con Varios. Comprende Pintura, Forestación, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria.

El ítem 8 refiere a los Vados de Accesibilidad, el ítem 9 es Señalización Vial Horizontal ; los ítems 10 y 11 Reposición y Limpieza de obra .

Bombas de 254 litros por segundo 

 De las especificaciones de algunos de los ítems descriptos surge que las bombas existentes no están funcionando, que hay que reacondicionarla y adecuarla para que funciones como bomba de achique de la nueva obra. 

Por ejemple, al cotizar Item 5.3.1.5.-) Reacondicionamiento y puesta en marcha de bombas existentes para sistema de achique, se indica que es en  pesos, por metro global ($/gl).

“Este ítem será compensación total por la provisión de materiales, mano de obra especializada, equipos, herramientas y toda otra tarea necesaria para el reacondicionamiento, adecuación, montaje, conexión y puesta en marcha de las bombas existentes ubicadas en la cisterna actual, destinadas a funcionar como sistema de achique de la nueva obra proyectada, conforme a la documentación técnica, memoria de cálculo y a las indicaciones de la Inspección.

Los trabajos comprenden la revisión integral del equipamiento existente, incluyendo limpieza general, verificación mecánica y eléctrica, control de funcionamiento, ajuste, reparación, reemplazo de componentes deteriorados que resulten necesarios para garantizar su correcto funcionamiento operativo, pruebas de servicio y puesta en marcha definitiva.

Las bombas deberán contar con tapa de inspección y limpieza que permita el acceso a las partes móviles para tareas de mantenimiento.

Asimismo, se incluyen todas las tareas necesarias para la adecuación hidráulica, eléctrica y electromecánica del sistema, incluyendo conexiones, cañerías, piezas especiales, soportes, anclajes, accesorios, cableados, protecciones y toda otra instalación complementaria requerida para el correcto funcionamiento del sistema de achique.

El sistema deberá operar de manera automática mediante control de niveles, previendo el encendido de las bombas al alcanzar la cota 1170,80 m y su detención al alcanzar la cota 1170,60 m, conforme a la memoria de cálculo hidráulica correspondiente. Dichas cotas deberán verificarse y ajustarse en el Proyecto Ejecutivo definitivo aprobado por la Inspección.

Bombeo y cámara de bombeo

En el Item 5.3.1.5 del  sub ítem Estación de Bombeo - Cámara de  Bombeo,  se pide el reacondicionamiento y puesta en marcha de bombas existentes para sistema de  achique y el sub ítem  5.3.1.6, se requiere la provisión y montaje de 4 electrobombas sumergibles, centrifugas de 250 litros por segundo, para una altura de impulsión de 8,5 metros.

Se trata de equipamiento destinado a mover un gran volumen de agua a poca altura con la finalidad de un drenaje rápido. 


. 
